金属管浮子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种变面积流量测量仪表。金属管浮子流量计具有体积小，检测范围大，使用方便等特点。它可用来测量液体、气体以及蒸汽的流量，特别适宜低流速小流量的介质流量测量。

上海自动化仪表五厂技术员给您介绍金属管浮子流量计产生故障怎么办？
1.  由于长期使用及管道震动等多因素引起金属管浮子流量计传感磁钢,指针,配重,旋转磁钢等活动部件松动,造成误差较大.
    解决方法:可先用手推指针的方式来验证.首先将指针按在RP位置,看输出是否为4mA,流量显示是否为0%,再依次按照刻度进行验证.若发现不符,可对部件进行位置调整.一般要求专业人员调整,否则会造成位置丢失,需返回厂家进行校正。
2.安装不符合要求对于垂直安装金属管浮子流量计要保持垂直,倾角不大于20度对于水平安装浮子流量计要保持水平,倾角不大于20度浮子流量计周围100mm空间不得有铁磁性物体.安装位置要远离阀门变径口,泵出口,工艺管线转弯口等.要保持前5D后250mm直管段的要求.
3.液体介质的密度变化较大也是引起误差较大的一个原因.由于仪表在标定前,都将介质按用户给出的密度进行换算,换算成标校状态下水的流量进行标定,因此如果介质密度变化较大,会对测量造成很大误差.解决方法可将变化以后的介质密度带入公式,换算成误差修正系数,然后再将流量计测出的流量乘以系数换成真实的流量.
4.气体介质由于受到温度压力影响较大,建议采用温压补偿的方式来获得真实的流量.